儋州市那大镇卫生院

手术室净化系统维护保养服务项目

技术方案

一、工程概况

1、五官科手术室共设四级手术室1间；住院部六层手术室共设手术室4间（一级1间、三级3间）净化空调使用面积约300平方米，共有4套净化送风天花，有5套综合控制面板（含时钟、计时钟、控制屏、触摸式电话、空调控制、医气报警板）其中护士站1套，600*600高效送风口2个，600*600亚高效送风口15个），600*600上回风口12个，795*345下回风口18个， 430*430排风口6个，300*300普通排风口2个，手动风量调节阀16个，各类排机8台，手术室医气终端设备1套，手术室药品柜、器械柜、麻醉柜、书写台等共5套，每间手术室有电源插座3组，还有背景音乐，天花喇叭、视频监控、办公及辅房开关照明等强弱电设备。

2、设备层设在天面设备间，恒温恒湿净化空调机组4台，用于六层手术室及洁净走廊，1台新风机组，恒温恒湿控制柜4套；有4台电极式加湿器；4台冷煤室外机组安装在屋面，为净化空调系统提供冷热源，空调电气系统的维修保养工作。

二 、编制依据

儋州市那大卫生院净化维保实施方案主要依据以下文件编制《医院洁净手术部建筑技术标准》GB50333-2013、《医院洁净手术部建设标准》、《综合医院建筑设计规范》JDJ49-88、《洁净厂房设计规范》GB50073-2001、《通风及空调工程施工及验收规范》GB50243-2002、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231、《医院消毒卫生标准》GB15982-1995、《手术室卫生工程施工及验收规范》GB50242-97、《医院洁净手术室净化空调管理与维护》等。

三、服务方式及要求

1、安排维修人员（持证上岗）提供全年日常维保服务，对各种重要设备进行巡检，发现问题及时给予解决，若无法解决应及时增派技术人员前来迅速解决并通知院方，三个月、半年、年度或大型维保时，应增派人员，一旦系统出现故障，在接到通知后1小时内到达现场，若情况紧急，20分钟内必须赶到现场并采取必要措施保证系统正常运行。

2、提供定期对项目进行巡检、保养，发现异常情况及时处理，做好巡检记录；同时有计划对初、中效过滤器进行检查，跟踪高效过滤器的使用情况和做合理的建议反馈并把检查情况及时书面汇报。

3、根据《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013、《手术部医院感染预防与控制技术规范》等规范要求对净化系统作全面检测，并提供书面记录反馈所有数据，确保手术室的使用环境符合规范要求。

4、更换零配件(含易损易耗材料)300元以上的务必由投标方提出书面申请并经采购方同意方可更换，费用由采购方承担；300元及以下零配件(含易损易耗材料，不含过滤器，具体更换数量以下附表1为准)投标方可以直接更换（须作好记录），费用自理。

5、现场维保人员必须服从院方管理人员的安排，不得影响院方的医疗秩序，院方明确专人负责管理和维保工程师的工作沟通。

6、维保工作应做到文明维保，尽量利用休息时间、节假日或晚上维保，并做好安全防护措施，应严格操作规程，杜绝由于操作不当造成的安全事故。

7、每月必须以书面向院方指定负责人汇报设备的状况，若遇特殊情况必须及时汇报。

8、维保人员应树立为医院服务的思想，在工作过程中应同院方负责人充分沟通，征得同意后方可实施，遇到暂时不能修复时，要及时说明原因，大概修复时间，征得使用科室谅解，并尽快修复。

9、采购方按规定委托有资质的部门进行净化系统年度检测，投标方无条件配合，若检测结果合格，检测费（以采购方与委托方签订合同的金额为准）由采购方承担。若检测结果不合格，全部费用由中标方承担，且采购方有权要求中标方在限定期限内跟踪整改至合格，如复检结果仍不合格，费用由投标方承担且采购方有权终止维保合同。同时，如因净化系统检测不合格所造成的经济损失及法律责任全部由投标方承担。

四、维护保养标准

1、维保服务范围内的全部设备—例行巡检、检测所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修，每周检查二次。

2、新风机空气过滤器—检查并洗新风口铝合金过滤器，检查初、中效过滤器工作状况，若发生堵塞至上限状态,及时清洗，若有损坏及时汇报更换，每月检查一次。

3、净化空调自动控制系统—检查空调水阀执行器，自动阀阀体，温湿度传感器，变频器，信号传输，电控柜内各部件，工作状态是否正常，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

4、空调控制自动报警系统—检查净化空调循环风空气处理器及新风机空气处理器电控制系统自动报警装置工作状况，发现问题及时维修或汇报更换部件并处理，每月检查一次。

5、隔离电源安全系统--查看该电源安全的电气指标是否符合要求，试验其安全性能是否正常，发现问题及时更换或反馈，每月检查一次。

6、强电系统—检查供电电压，检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

7、弱电系统—检查摄像系统，分割器，监视器工作状况是否正常，检查电话、对讲、背景音乐系统工作状况，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

8、空调冷（热）水供水系统—检查水泵工作运行及管道走水状况，检查补水状况是否正常，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

9、电热水器洗手池及膝控龙头—检查感应龙头进水状况，疏通堵塞，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

10、空调送风风机—检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，风机马达工作状况，初中效污损状况，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

11、排风系统—检查排风电机，排风风机各部件工作状况，检查排风滤网状况及更换排风过滤器，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

12、控制面板—查看该电源安全系统的电气指标是否正常，面板功能是否功能正常，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

13、设备供电系统—对全部设备供电部件（空气开关、插座、接线、接地端子等）进行系统检查，重点解决接地不良，发现问题及时维修或汇报更换部件，每三个月检查一次。

14、自动门系统—检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板、调整运行速度及皮带松紧情况，发现问题及时维修或汇报更换部件，每三个月检查一次。

15、观片灯箱--检查按钮开关、镇流器、灯管、片夹等组件是否正常，如有问题及时汇报更换，每三个月检查一次。

16、空调设备DDC可编程自动控制系统--检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况并处理，如有问题及时汇报更换，每三个月检查一次。

17、空调送风压力感应设备—检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据，如有问题及时汇报更换，每三个月检查一次。

18、加湿系统--检查加湿器供水、供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理，每年十一月至次年四月，每月一次，如有问题及时汇报更换。

19、热水模块机组，检查机组电机运转是否正常，温度是否异常，阀门、水泵、控制系统是否正常，发现问题及时维修或汇报更换部件，每月检查一次。

20、洁净度检测激光尘埃粒子检测仪检测洁净度及检查相关静压差、温湿度、噪音、照度、载面风速（换气次数）等参数是否符合要求，发现异常及时处理，每年自备设备检测二次，并出具自检报告。

五、维保人员配备

1、驻点维保专业工程师，要求初级以上职称，从事手术室施工及维保工作，供热通风与空调或电气专业毕业，熟识医院净化空调维保工程净化系统流程和环境。

维保工程师职责及授权范围

a.贯彻实施公司质量方针、目标和各项质量体系文件及规章制度，在公司项目领导下负责本项目具体维保工作及安全质量管理。

b.负责组织实施本项目的维保工作组织、维保方案和质量计划，落实维保质量保证措施。

c.组织对工程质量检查及工程的检验和试验状态的标识工作，指导和解决维保过程所发生的各种技术难题，及时处理维保过程中不符合要求的地方。

d.在项目经理的领导下，提出维保资源配置计划，对施工过程中发生的过程变更、材料变更、关键工程、特殊过程、里外放行等项情况及时做好标识和办理相应的签证、报批手续及调度工作，保证维保工作的正常进行。

e.参加维保工作质量检查工作，制度纠正和预防措施，经批准或确认后负责组织实施。

f.负责填写、收集、整理和汇总维保工作有关的技术资料和质量保证资料，及时传递给业主单位，做到工程资料与维保进度同步，确保工程资料齐全，归档资料完整可靠。

2、维保技工人员，要求相关专业毕业，熟悉手术室净化项目的工作流程和环境，持证上岗。

维保技工人员职责及授权范围

a.在维保工程师的领导下，负责维保工程的配合与记录。

b.参与维保工作的过程和始终，亲历亲为。

c.组织做好进场材料的质量、型号、规格的检验工作。

D.做好更换设备和零部件的收集和易损易耗件的储备。

E、配合驻点维保工程师的其他工作安排。

六、维保过程的各项施工技术

一、空调机组

1、通风空调系统运转前的检查

⑴、核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符。

⑵、检查地脚螺栓是否拧紧、减振台座是否平，皮带轮或联轴器是否找正。

⑶、检查轴承处是否有足够的润滑油，加注润滑油的种类和数量应符合设备技术的规定。

⑷、检查电加热器及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。

⑸、检查风机调节阀门，开启应灵活、定位装置可靠。

2、通风空调系统的风量测定与调整

⑴、空调系统连续运转时间不少于24小时，安装高效过滤器后再测量各风口风速，进行调整。

⑵、系统风量测定与调整，干管和支管的风量可用毕托管、微压计仪器进行测试。

⑶、风口风量测试可用热球风速仪测出平均风速，计算出风量。测试次数不少于3～5次。

⑷、测定点截面位置应选在气流比较均匀稳定的地方，一般选在产生局部阻力之后4～5倍管径（或风管长边尺寸）以及局部阻力之前约1.5～2倍管径（或风管长边尺寸）的直风管段上。

3、控制系统

⑴、自动调节系统在未正式投入联动之前，应进行模拟试验，以校验系统的运作是否正确，是否符合设计要求，无误时，可投入自动调节运行。

⑵、自动调节系统投入运行后，应查明影响系统调节品质的因素，进行系统正常运行效果的分析，并判断能否达至预期的效果。

⑶、室内的开关接线盒、暗装插座应清扫干净，不得有灰尘；面板要紧贴墙壁面，不得有缝隙；盖板安装要端正。

二、空调风管和零部件（含过滤器）严密性保障措施

空气洁净系统在使用过程中除了要求清洁外，还必须保持严密。为了保证体统的严密性，除保证达到前述要求外，主要还应注意以下几点：

1、洁净系统的风管制作完并擦洗到要求洁净度后，将所有的孔口封住以待安装。在安装时，要尽量保持风管清洁，不要急于打开封口，待一切准备工作完成可以安装时，才将需要安装的一端封口打开。当连接工序施工停顿时，必须将封口封闭。

2、洁净空调系统风管的安装应符合下列规定：

⑴、系统安装应严格安装施工程序进行，不得颠倒。

⑵、风管、静压箱及其他部件，在安装前内壁必须擦拭干净，应封好端口。

⑶、风管、静压箱、风口及设备安装在或穿过围护结构时，其接缝处应采取密封措施，做到清洁严密。

⑷、空气洁净系统的法兰垫料厚度为5～8mm。注意垫料不能挤入风管内，以防风管有效面积少、灰尘积聚增加，空气流动阻力增大、涡流形成等现象的发生。对于法兰垫料的选用，洁净系统应采用软橡胶、闭孔海面橡胶板。对于空气洁净系统，严禁使用厚纸板、石棉绳、铅油、麻丝及油毛毡等易产尘的材料。法兰垫料要尽量减少接头；接头必须采用楔型或榫型连接，并涂胶粘牢。法兰均匀压紧后垫料宽度，应与内壁取平。

⑸、净化系统风口安装前应清扫干净，其边框与建筑物顶棚或墙面间的接缝应加密封垫料或密封胶，不得漏风。

⑹、亚高效更换应符合下列规定：

A、应按出厂标志方向搬运和存放。安装前的成品应放在清洁的室内，并应采取防潮措施。

B、框架端面或刀口端面应平直，端面平整度的允许偏差单个为±1mm，过滤器外框不得修改。

C、在洁净室全部安装完毕，并全面清扫，系统连续试车12小时后，方能开箱检验，不得有变形、破损、和漏胶等缺陷，检漏合格后立即安装。

D、安装时，外框上的箭头应与气流方向一致。用波纹板组合的过滤器在竖直方向安装时，波纹板必须垂直于地面，不得反向。

E、过滤器与边框之间必须加密封垫料或涂抹密封胶。密封垫厚度应为6～8mm，定位粘接在过滤器边框上，并尽量减少接头。接头必须采用楔型或榫型连接，垫片应干净，并涂密封胶粘牢。安装后垫料的压缩率大于50％。过滤器采用硅橡胶做密封材料，应先清除过滤器边框上的杂物和油污。挤抹硅橡胶应饱满、均匀、平整，并应在常温下施工。

F、多个过滤器组合安装时，应根据各台过滤器初阻力大小进行合理配制。

三、电气安装工程

1、施工方案及措施

⑴、电线管用细齿锯，切割厚钢管也可用砂轮切割机，切割的管口应平直，且去管口毛刺，管口内光滑平整。

⑵、所有接头及导管连接到箱子上时，都应用锁紧螺母锁紧，并作接地跨接。

⑶、导管线路埋入线穿通建筑结构时，应向业主报告，并做好记录，须不影响结构的强度。

⑷、导管应和各种管道设备保持不小于150mm的距离，特殊情况另做处理。

⑸、穿线管采用电线管和焊接钢管。

⑹、导管端部一律加盖帽封闭，防止异物进入。

⑺、吊杆之间的距离应符合规范规定。

⑻、穿线前，导管内应打扫干净，导管内不能有接头。

⑼、导管敷设前进行数量、规格、尺寸、型号检查后，测试绝缘电阻，先集中后分散，先长后短，综合考虑，避免不必要的浪费。

⑽、各种设备都应按施工图及国际规定。并正确连接到导线和线槽上去。

⑾、同一室内或标准房间内的电气元器件，其安装高度必须一致，为保证开关、插座、电器设备等安装的一致、整洁、美观、要求所有标高尺寸采用连通管的检测仪器其水平、标高，保证其误差在优良标准范围内。

⑿、照明灯具应按图纸要求，对号入座，水平或垂直安装且牢固可靠。

⒀、进入施工现场，熟悉设计图纸，各类技术资料，对设计图纸的各种设备，管线的规格、型号、数量做详细的统计，做好相应的记录。

⒁、编制相应的管线图，特别是与装修配合需预埋的管路，应做到不漏项、错号，配置到位，做好隐蔽工程的施工记录。

⒂、对于敷设于吊顶内的管线，需在外装潢封闭前完成。

⒃、对所有设备进行配套编号（根据设计图纸进行），根据图纸要求及技术规范，对所有设备进行安装前的性能试验。

2、电气线管安装和导线敷设

⑴、电气线管安装和导线的敷设应按设计图纸及规范要求进行，当需修改设计时，应经院方、监理公司同意，并做文字记录。

⑵、金属管路较多或有弯时，宜适当加装接线盒，两个接线盒之间的距离应符合以下要求：

①、无弯的管路，不超过30m；

②、两个拉线点之间有一个弯时，不超过20m；

③、两个拉线点之间有两个弯时，不超过15m；

④、两个拉线点之间有三个弯时，不超过8m；

⑤、两个拉线点之间不能超过2个直角弯，且不超过12m。

⑶、在吊顶内敷设不同系统的管线和线路时，宜采用单独的卡吊具或支撑物固定，设备房与包装间内的明敷线管应涂白漆。

⑷、天花内线管应排列整齐，支架（固定点）的距离应均匀；管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离150—500mm；中间的管卡最大距离应符合下表的规定：

| 敷设方式 | 钢管名称 | 钢管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15-20 | 25-30 | 40-45 | 65-100 |
|  |  | 最大允许距离（m） |  |  |  |
| 吊架、支架 或沿墙敷设 | 厚钢管 薄钢管 | 5 1.0 | 0 1.5 | 5 2.0 | 3.5 |

⑸、各系统的布线符合国家现行最新的有关施工和验收规范的规定。

⑹、各系统布线时，根据国家现行标准的规定，对导线的种类、电压等级进行检验。

⑺、管内或线槽穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

⑻、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管或线槽内；导线在管内或线槽内不应有接头和扭结，导线的连接应在线盒内用锡焊接或用专用安全压线帽连接。

⑼、动力、照明各回路的导线要严格按照规范的规定，各相线的颜色一定要统一：A相—黄色，B相—绿色，C相—红色，零线—蓝色，地线—“黄、绿”双色。消防报警探测器的“+”线为红色，“-”线应为黑色，其余导线应该根据不同用途用其他颜色区分，整个系统中相同用途的导线颜色应一致。

⑽、各系统导线敷设后，应对每一回路的导线用500V的兆欧表测量其绝缘电阻对地绝缘电阻值，一般线路应不小于0.5Ω，消防报警和联动控制系统的导线应不小于20Ω。

⑾、线管敷设要连接紧密，管口光滑，护口齐全；明配管及其支架平直牢靠，排列整齐，管子弯曲外无明显折皱油漆防腐完整；暗配管保护层大于30mm。线管敷设通过伸缩缝外应采用金属软管+线盒过渡。

⑿、盒（箱）设置正确，固定可靠，管子进入盒（箱）外顺直，用铜梳固定的管口，线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

⒀、按照规范要求，在天花内和其它地方明敷设的线管不准焊接接地跨接线，必须采用专用的接地管卡和2.5mm²的多股铜芯软线同接线盒跨接进行保护接地。

⒁、在盒（箱）内的导线有适当的余量（15-30mm）；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯；盒（箱）内清洁无杂物，导线整齐，护线套、标志齐全，不脱落。

⒂、线管敷设前应清洁线管，完工后验收前应再清洁线管。

3、照明器具安装

⑴、照明各种设备器具要严格按照设计要求及有关规范进行安装、调试及验收。

⑵、设备到货后，应会同采购方、监理公司、总包单位等有关人员进行开箱检查，检查其是否满足图纸设计参数，是否有产品牌号，注册商标，产品合格证书、产品鉴定书、安装运行说明书或手册，做好设备开箱检查记录。

⑶、安装前应检查灯具配件（特别是接地端子）是否齐全，有无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

⑷、灯具安装应按设计大样图进行，并安装牢固可靠，利用金属线槽固定安装的，应调整好金属线槽的吊架的间距，防止金属线槽变形。

⑸、固定灯具的螺钉或螺栓不少于两个；灯座直径在75mm以下时，可用一个螺钉或螺栓。

⑹、插座接线应符合以下要求：

①、单相二孔插座：面对插座的右极接相线，左极接零线；

②、单相三孔及三相四孔插座的接地或接零线均在上方。

⑺、成排安装的插座、开关高度应一致，高低差不大于2mm。